ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на электромонтажные работы магазин непродовольственных

товаров расположенного по адресу: г. Стерлитамак

Общие требования:

1. Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ, СНИП и ГОСТ.

2. Производство работ организовать с соблюдением правил пожарной безопасности, технике безопасности и охраны труда.

3. Используемые материалы и оборудование предоставляет Заказчик.

4. По окончанию работ произвести пуско-наладочные испытания и предоставить исполнительную-техническую документацию.

5. При выполнения работ Подрядчик использует собственное грузоподъемное оборудование.

Замена основного освещения торгового зала:

1. Произвести демонтаж светильников основного освещения ЛПО 2*36, питающих кабельных линий и тросов.

2. Произвести монтаж лотка перфорированного для крепления светильников и прокладки кабеля на высоте не менее 5 метров.

3. Произвести монтаж линий основного освещения торгового зала светодиодными светильниками ЛСП 50W, согласно план-схемы размещения основного освещения на высоте не менее 5 метров, высоту согласовать с Заказчиком.

4. Для прокладки магистральных кабельных линий использовать кабель ВВГ нг Ls 3*2,5. Распределить нагрузку по группам, согласовать с Заказчиком.

5. Присоединение светильников от распред. коробки выполнить кабелем ВВГ нг Ls 3*1,5

6. Линии дежурного (аварийного) освещения выполнить отдельной группой ВВГ нг Ls 3*1,5 от щита гарантированного питания, согласно план-схемы.

7. Соединение проводов выполнить в распределительных коробках с помощью клемм Wago.

8. Выполнить заземление металлических лотков.

9. Произвести монтаж и присоединение щитов основного и аварийного освещения в

помещении электрощитовой. Место установки согласовать с Заказчиком.

Монтажные работы по локальному освещению (подсветка витрин):

1. Произвести демонтаж/монтаж светодиодных светильников локального освещения в торговом оборудовании (стеллажи, витрины), согласно план-схемы.

2.  Выполнить систему уравнивания потенциалов стеллажей.

3. Произвести монтаж и присоединение щита локального освещения в электрощитовой. Место установки согласовать с Заказчиком.

Монтажные работы по фасадному освещению:

1. Произвести демонтаж/монтаж светодиодных прожекторов наружного освещения с заменой кабельных линий.

2. Включение выполнить с помощью фотореле.

Монтажные работы (розеточные группы, подключение оборудования)

1.  Монтаж кабельных трасс выполнить кабелем ВВГ нг LS проектного сечения. Нагрузку распределить по группам, согласовать с Заказчиком.

2.  Установить и подключить компьютерные и бытовые электрические розетки 220В на два гнезда с заземлением, согласно план-схемы.

3.  Розетку сервера подключить к ЩГП отдельной линией

4.  Предусмотреть подключение сплит-системы в серверной.

5.  Произвести монтаж и присоединение ШС в помещении электрощитовой. Место установки согласовать с Заказчиком.

Реконструкция системы электроснабжения в АБК (офис):

1. Произвести демонтаж эл.проводки, розеток, выключателей.

2. Выполнить монтаж кабельных линий розеточной сети и освещения, розеток и выключателей, согласно план-схемы.

3. Произвести подключение существующих светодиодных светильников.

4. Для прокладки  кабельных линий использовать кабель марки ВВГ нг Ls. Распределить нагрузку по группам, согласовать с Заказчиком.

5. Соединение проводов выполнить в распределительных коробках с помощью клемм Wago.

4. Произвести монтаж и присоединение эл.щитов ЩО и ЩС в помещении электрощитовой. Место установки согласовать с Заказчиком.

Реконструкция ВРУ, замена вводного кабеля.

1. Произвести замену вводного кабеля в здание от ТП.

2. Провести замену ВРУ.

3. Произвести монтаж контура заземления в помещении ВРУ

4. Произвести монтаж ГЗШ.

5. Произвести монтаж ЩГП (с возможностью подключения ДЭС): дежурное (аварийное) освещение, серверная, видеонаблюдение, пожарной-охранной сигнализации, зарядные устройства штабелёров. Схему согласовать с Заказчиком.

Монтаж проволочного лотка для слаботочных сетей:

1.  Произвести монтаж лотка проволочного, согласно план-схемы. Высоту монтажа согласовать с Заказчиком.